## 问题一 模型检验表
问题一 模型检验表
编号 | 检验项 | 判据 | 约束A（固定） | 约束B（自由） | 结论
① | 电量平衡残差最大值 (kW) | < 1e-3 | 1.819e-10% | 1.819e-10% | 通过
② | 储能递推残差最大值 (kWh) | < 1e-3 | 0.008148% | 0.008148% | 通过
③ | 储电量最小值 (kWh) | ≥ 1200 | 120000% | 120000% | 通过
③ | 储电量最大值 (kWh) | ≤ 10800 | 1080000% | 1080000% | 通过
③ | 储电量越界 | 应为 否 | FALSE | FALSE | 通过
④ | 充电功率最大值 (kW) | ≤ 5000 | 500000% | 500000% | 通过
④ | 放电功率最大值 (kW) | ≤ 5000 | 429392% | 429392% | 通过
④ | 充放电功率越限 | 应为 否 | FALSE | FALSE | 通过
⑤ | 购电功率出现负值 | 应为 否 | FALSE | FALSE | 通过
⑤ | 弃光功率出现负值 | 应为 否 | FALSE | FALSE | 通过
⑤ | 同时充放电 min(u,v) 最大值 (kW) | 应为 0 | 0% | 0% | 通过
⑥ | 全天能量守恒 左边 (kWh) |  | 13176547% | 13176547% | 通过
⑥ | 全天能量守恒 右边 (kWh) |  | 13176547% | 13176547% | 通过
⑥ | 全天能量守恒 相对误差 | < 1e-9 | 2.209e-14% | 2.209e-14% | 通过
⑦ | 充放电量比 Σv/Σu |  | 81% | 81% | 通过
⑦ | 往返效率 η_c·η_d | 与上一行相等 | 81% | 81% | 通过
说明：
数据来源：results\约束A（固定）_完整结果.csv、results\约束B（自由）_完整结果.csv。
本表由 validation\check_model.py 只读结果 csv 生成，不重新求解，属于对解的外部验证。
① 电量平衡与 ② 储能递推是模型的硬约束，残差为 0 说明解严格可行。本表数值由结果表 csv（四位小数）反算，
故残差判据放宽到 1e-3；求解器内存中的残差是精确的 0，见 solve_q1_ab.py 的 validate() 输出。
③④⑤ 对应储电量上下限、充放电功率上限、变量非负与充放电互斥。
⑥ 全天能量守恒是把 144 个时段的平衡式求和后得到的整体校验：左边 Σx·Δt + ΣP^fc·Δt + Σv·Δt，
右边 ΣL·Δt + Σu·Δt + Σw·Δt。它比逐时段残差更严格，能查出 24:00 收口行算重、算漏这类整体性错误。
⑦ 只要当天首尾储电量相同（E_T = E_0），放电总量与充电总量之比就必然等于往返效率 η_c·η_d = 0.81，
与电价、负载、容量都无关。这是很灵敏的自检：储能递推式或效率项写错，这一行立刻就对不上。