## 问题一 参数敏感性与约束松绑
问题一 参数敏感性与约束松绑
实验组 | 参数取值 | 购电费 (元) | 相对基准 | Σv/Σu
基准 | — | 35126.9486 | — | 0.81
充电效率 η_c | η_c = 0.85 | 35679.8947 | 1.574% | 0.765
充电效率 η_c | η_c = 0.90 | 35126.9486 | 0% | 0.81
充电效率 η_c | η_c = 0.95 | 34626.6697 | -1.424% | 0.855
放电效率 η_d | η_d = 0.85 | 36027.4234 | 2.563% | 0.765
放电效率 η_d | η_d = 0.90 | 35126.9486 | 0% | 0.81
放电效率 η_d | η_d = 0.95 | 34262.6487 | -2.461% | 0.855
储电量上限 E_max | E_max = 6000 | 40058.771 | 14.04% | 0.81
储电量上限 E_max | E_max = 7200 | 38372.6449 | 9.24% | 0.81
储电量上限 E_max | E_max = 9000 | 36586.2441 | 4.154% | 0.81
储电量上限 E_max | E_max = 10800 | 35126.9486 | 0% | 0.81
储电量上限 E_max | E_max = 14400 | 32802.4037 | -6.618% | 0.81
储电量上限 E_max | E_max = 21600 | 29748.1106 | -15.31% | 0.81
储电量上限 E_max | E_max = 36000 | 27351.5549 | -22.14% | 0.81
约束松绑 | 容量与功率不限 | 25207.4471 | -28.24% | 0.81
说明：
全部在约束 A（固定端点，可执行的那一版）下重新求解。基准：η = 0.90/0.90、E_max = 10800 kWh、
E_min = 1200 kWh、P_st^max = 5000 kW，基准购电费 35126.9486 元。
每一行的 Σv/Σu 都严格等于同一行的 η_c·η_d，与容量、功率无关 —— 这个比值只由日循环闭合决定，
是模型内部一致性的强自检；效率项写错，这一列立刻就对不上。
充放电功率上限扫描（未列表）：2500 kW → +3.5981%，5000 kW → +0.0000%，10000 kW → -0.4736%。
充电效率与放电效率对购电费的影响方向相同、量级相近，符合往返效率 η_c·η_d 只以乘积进入模型的结构。
储电量上限从 10800 往下压，购电费单调上升（压到 6000 时高出 14.04%）；往上扩则一路下降，到约
36000 kWh 才饱和，说明现在 10800 kWh 的容量是明确的瓶颈之一 —— 扩容量仍然省钱，只是边际收益递减。
把容量和功率限制全部拿掉（只剩日循环约束）得到 25207.4471 元，比基准低 9919.5015 元（28.2390%），
这就是物理限制一共让我们多花的钱，可作为论文里的上界参照。